## Titulní list
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov
tel./fax 499 814092, mobil 604 973681, e-mail: podlipny@sollertia.cz
Zakázka číslo: | 001-15
název: | Velký Osek, Veltruby, Hradišťko
Zefektivnění dopravy splaškových vod do ČOV Kolín
PS 02 – Podtlaková čerpací stanice V.Osek - Elektroinstalace, MaR
SOUPIS PRACÍ
Investor: | Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
Vypracoval: | Ing. Miroslav Podlipný
E-mail: | podlipny@sollertia.cz
Dne: | 2015-05-11
Soupis prací dle projektové dokumentace pro provádění stavby z 03.2015
Textová část a výkresová dokumentace :
D.2.4.00 - Technická zpráva
D.2.4.01 - Půdorys PČS Velký Osek
Ceníkové položky dle montážních ceníků 21-M a 46-M, cenová úroveň 2015
Materiály cenová úroveň 05.2015

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)
3 | Materiál nosný | 0
| CELKEM URN | 0
B. | Revize a další nezařazené práce
4 | Revize a další nezařazené práce | 0
| CELKEM | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
CELKEM DODÁVKA
| REKAPITULACE CELKEM | 0

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210010022 | trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU) | 0 | 45 | m | 0
2 | 210020301 | kab.žlab drátěný 54x50mm, komplet | 0 | 10 | m | 0
3 | 210020302 | kab.žlab drátěný 54x100mm, komplet | 0 | 10 | m | 0
4 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 0 | 91 | ks | 0
5 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 0 | 10 | ks | 0
6 | 210100013 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2 | 0 | 9 | ks | 0
7 | 210190120 | montáž - práce v rozvaděči RM | 0 | 1 | ks | 0
8 | 210190121 | montáž rozvaděče RM1 | 0 | 1 | ks | 0
9 | 210800546 | H07V-U 4 mm2 (PU) | 0 | 9 | m | 0
10 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (PU) | 0 | 41 | m | 0
11 | 210810051 | CYKY-CYKYm 4x4 mm2 750V (PU) | 0 | 21 | m | 0
12 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5x6 mm2 750V (PU) | 0 | 5 | m | 0
13 | 210810058 | CYKY-CYKYm 7x1.5 mm2 750V (PU) | 0 | 17 | m | 0
14 | 210810061 | CYKY-CYKYm 12x1.5 mm2 750V (PU) | 0 | 5 | m | 0
15 | 210860222 | JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU) | 0 | 47 | m | 0
16 | 210999001 | montáž - zapojení motoru čerpadla | 0 | 2 | ks | 0
17 | 210999002 | montáž - zapojení dávkovacího čerpadla včetně snímače hladiny | 0 | 1 | ks | 0
18 | 210999003 | montáž - zapojení ponorného spínače | 0 | 4 | ks | 0
19 | 210999010 | montáž - zapojení telemetrické stanice | 0 | 1 | ks | 0
20 | 210999020 | montáž - zapojení indukčního průtokoměru | 0 | 1 | ks | 0
21 | 210999021 | kalibrace a ověření úředního měřidla včetně protokolu | 0 | 1 | ks | 0
22 | 210999030 | montáž - zapojení a zprovoznění MaR a přenosu dat | 0 | 1 | ks | 0
23 | 210999100 | protipožární prostupy a těsnění dle platné požární zprávy - komplet | 0 | 1 | ks | 0
Celkem za ceník C21M : | [5 empty] | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 218 | trubka tuhá instal. z PVC D=25mm | 0 | 45 | m | 0
2 | 390 | kabel.žlab drátěný (54/50), včetně příslušenství a nosníků | 0 | 10 | m | 0
3 | 391 | kabel.žlab drátěný (54/100), včetně příslušenství a nosníků | 0 | 10 | m | 0
4 | 2736 | H07V-U 4mm2 zelenožlutý | 0 | 9 | m | 0
5 | 2784 | JYTY 4x1mm2 | 0 | 47 | m | 0
6 | 2914 | CYKY-J 3x1.5mm2 | 0 | 20 | m | 0
7 | 2914 | CYKY-O 3x1.5mm2 | 0 | 21 | m | 0
8 | 2942 | CYKY-J 4x4mm2 | 0 | 21 | m | 0
9 | 2963 | CYKY-J 5x6mm2 | 0 | 5 | m | 0
10 | 2970 | CYKY-O 7x1.5mm2 | 0 | 17 | m | 0
11 | 2980 | CYKY-O 12x1.5mm2 | 0 | 5 | m | 0
12 | 35700 | Rozvaděč RM (viz výkres D.2.4.01) - doplnění (jistič 40C/3, úprava spínání kompresorů, vyvedení signálu 4-20mA z BQ1, doplnění pro dálkový přenos) | 0 | 1 | ks | 0
13 | 35701 | Rozvaděč RM1 (viz výkres D.2.4.01) - nástěnný oceloplechový rozvaděč s odvětráním, 800x600x260mm, IP55 | 0 | 1 | ks | 0
|  | hlavní vypínač 40A, proudový chránič 40A/4p/0.03-A, přepěťová ochrana typ 3, 2 x vývod pro čerpadlo 15kW (MS-32A, softstart), vývod pro DČ (6B/1), vývod pro IP (2B/1), napaječ pro telemetrii | 0
14 | 90003 | ponorný spínač 230V | 0 | 4 | ks | 0
15 | 90010 | telemetrická stanice | 0 | 1 | ks | 0
16 | 90011 | jednotka vstupů a výstupů DI16/DV2 - montáž do RM a RM1 | 0 | 2 | ks | 0
17 | 90012 | jednotka proudového výstupu 4-20mA - montáž do RM1 | 0 | 1 | ks | 0
18 | 90013 | napájecí zdroj 12VDC/DIN - montáž do RM1 | 0 | 1 | ks | 0
19 | 90014 | software pro MaR | 0 | 1 | ks | 0
20 | 90020 | indukční průtokoměr (kompaktní provedení - senzor DN100 + vyhodnocovací jednotka) | 0 | 1 | ks | 0
21 | 90021 | SW pro sběr dat i IP | 0 | 1 | ks | 0
|  | Podružný materiál | 0 | 5 | % | 0
|  | Prořez (m, kg) | 0 | 5 | % | 0
Celkem za materiály : | [5 empty] | 0
Revize a další nezařazené práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | Výchozí revize elektro | 0 | 1 | ks | 0
Celkem : | [5 empty] | 0
Odkaz na textovou a výkresovou část dokumentace :
viz díl D.2.4 - PS 02 Podtlaková čerpací stanice Velký Osek - Elektroinstalace, MaR