AZ PROJECT spol. s r.o.  projektová a inženýrská kancelář
	U Křižovatky 608
	280 02  Kolín IV 	
	tel., fax 321 728 755, e-mail   kadlecek@azproject.cz				

Stavebník :		MĚSTO KOLÍN,
		KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, KOLÍN I, 280 12

Stavba :		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU VE IV.NP

Místo stavby :		NA HRADBÁCH 130, KOLÍN I, 280 02
		k.ú. KOLÍN, st. parc. č. 145

Městský úřad :			KOLÍN

Kraj:		Středočeský

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O stavební povolení
(Ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona)

1. - POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY
F1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
g) ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ 
1.4.1 Technická zpráva

Vypracoval:	Ing. Zdeněk Evják

V Kolíně, listopad 2011			Vyhotovení č.:
     Obsah projektové dokumentace:

     A. Technická zpráva
        ────────────────

        1.1  Výchozí podklady
        1.2  Platné normy a předpisy
        2.1  Základní údaje,soustavy napětí
        2.2  Napěťová soustava
        2.3  Instalovaný výkon
        2.4  Vytápění a ohřev TUV
        2.5  Intenzita osvětlení
        2.6  Vnější vlivy
        2.7  Ochrana před úrazem el.proudem
        2.8  Elektrická ochrana
        3.0  Popis řešení
        3.1  Přípojka
3.2  Rozvaděč RB
3.3  Stavební rozvody 
4.0  Uzemnění
5.0  Pokyny pro montáž a výstavbu
        6.0  Bezpečnost při práci

     B. Výkresová část
        ──────────────
        EL01 Elektroinstalace – půdorys 
        EL02 Elektroinstalace – rozvaděč RB 

     A.   TECHNICKÁ ZPRÁVA

     1.1  Výchozí podklady
          Pro zpracování této projektové dokumentace bylo použito
          následujících podkladů:
          - Půdorys bytu
          - Místní šetření

     1.2  Platné normy a předpisy
          Projektová dokumentace byla zpracována v souladu
          s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně
          navazujícími.

     2.1  Základní údaje,soustavy napětí
     2.2  Napěťová soustava:  3 PEN AC 50Hz 400/230V/TN-C
                              3 PEN AC 50Hz 400/230V/TN-C-S
          Ovládací napětí  :  1 PEN AC 50Hz 230V/TN-S
                              
     2.3  Instalovaný výkon:
                 název              Inst.výkon Pi [kW]
          ----------------------------------------------------------
          Byt 
          a,osvětlení                             0,5 
          b,ohřev potravin                       10
          c,pračka                                2    
          c,ostatní spotřebiče                    4
          ----------------------------------------------------------
            instalovaný výkon            Pi-     16,5kW
            předpokládaná soudobost        .      0,6
            maximální soudobý výkon      Ps-      9,9kW
            Výpočtový proud            Ivyp -    14,3A
            Jistič před elektroměrem           3x20 A 

2.4	Vytápění a ohřev TUV
          Vytápění a ohřev TUV je napojeno na teplovodní rozvod
          z kombinovaného plynového kotle umístěného v koupelně.
                                                                                                                          
     2.5  Intenzita osvětlení
          Navrhovaná osvětlenost Em pro jednotlivé prostory
          je navržena dle ČSN EN 12464-1.

2.6	Vnější vlivy
          - Prostory instalace el.zařízení z hlediska úrazu el.proudem
           obyčejné - normální AA5 dle ČSN 33 2000-5-51ed3
          - Koupelny a umyvadla - ochranné zóny dle ČSN 33 2000-7-701ed2
   
    2.7  Ochrana před úrazem el.proudem
          V rekonstruovaných - dotčených částech:
          Ochrana základní bude provedena:
          - izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed2
          - krytím dle ČSN 33 2000-4-41 ed2

          Ochrana při poruše bude provedena 
          ochranou automatickým odpojením od zdroje v síti  TN-S.

          Doplňková
          Proudovým chráničem s reziduálním proudem 30 mA
          a pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed2.
          V prostorech koupelny se provede ochranné pospojování 
dle ČSN 33 2000-7-701ed2.
 
     2.8  Elektrická ochrana
          El.vedení bude jištěno pojistkami a jističi proti přetížení a zkratu.

     3.0  Popis  řešení
3.1	Přípojka z elektroměrového rozvaděče RE bude novým kabelem
CYKY-J5x6.

3.2  Rozvaděč RB
Bude použit plastový trojřadý zapuštěný rozvaděč pro napájení 
elektroinstalace v bytě.
     V rozvaděči bude osazen  hl.vypínač 32A/3, přepěť.ochrana 2.stupně,    
     jističe pro stávající osvětlení a zásuvky.
     Jistič pro el.sporák, plynový kotel a zvonek.
     Jističe pro osvětlení a zásuvky v rekonstruovaných částech bytu 
     budou chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.
          
     3.3  Stavební rozvody 
          Všechny rozvody budou vedeny pod omítkou.
          Rozvody budou ukončeny v osvětlovacích tělesech nebo v zásuvkách.
          Pro el.instalaci budou použity měděné kabely s atestem proti šíření   
          plamene. 
          Spínače se osadí ve výši 1200 mm, zásuvky ve výšce 300 mm,
          Osvětlení:
          Ovládání osvětlení bude velkoplošnými spínači.
          Ve všech prostorech budou použity žárovková nebo zářivková svítidla.
                       
     4.0  Uzemnění
          V rozvaděči RB bude umístěna HOP-ochranná přípojnice. 
          Na HOP bude připojen PE přívodní ochranný vodič a všechny kovové části              
          inženýrských sítí vstupujících do bytu tj.   
          voda, plynové potrubí, vytápění a společnou svorkovnici přep.ochrany. 
    
     5.0  Pokyny pro montáž a výstavbu :
          Montážní práce na elektroinstalaci smí provádět oprávněná firma  
          podle vyhl. č. 20/1978 v platném znění s pracovníky s kvalifikací dle 
          vyhl. č. 50/1978 Sb.
          Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové
          dokumentace pro stavební povolení.

     6.0  Bezpečnost při práci:
          Při provádění montážních prací je nutné důsledně dodržovat  
          ustanovení bezpečnostních předpisů a norem platných pro      
          práce, pracovní a technologické postupy  v konkrétních podmínkách  
          navrhované výstavby.
       
          Upozornění pro investora!
          Do provozu lze uvést ve smyslu ČSN 33 1500 jen ta elektrická zařízení,
          která byla řádně odzkoušena a byla na ně vystavena zpráva o
          výchozí revizi.